SỔ NHẬT KÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG LỌC NƯỚC TINH KHIẾT

Biểu mẫu ghi chép thông số theo ca – hệ thống RO

| Tên hệ thống / Vị trí |  | Ngày – Tháng – Năm |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Công suất thiết kế (L/h) |  | Số hiệu / Model màng RO |  |
| Nguồn nước cấp |  | Người phụ trách hệ thống |  |

| Ca / Giờ đo | T nước cấp (°C) | Áp phin thô vào / ra (bar) | Áp màng RO vào / ra (bar) | ΔP RO (bar) | Lưu lượng tinh khiết (L/h) | Lưu lượng xả thải (L/h) | TDS nước thô (ppm) | TDS thành phẩm (ppm) | Clo dư (ppm) | Ký tên người trực |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dữ liệu gốc (Baseline) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hướng dẫn: Dòng "Dữ liệu gốc" ghi trong 24 – 48 giờ đầu sau lắp mới hoặc sau súc rửa hóa chất. Chỉ ghi số liệu khi hệ thống đã vận hành ổn định tối thiểu 10 – 15 phút. Có thể quy đổi áp suất sang PSI tùy đồng hồ.

A. NHẬT KÝ SỰ KIỆN BẢO TRÌ

Ghi ngày thay lõi lọc, ngày súc rửa CIP, ngày hiệu chuẩn đồng hồ để đối chiếu khi số liệu biến động.

| Ngày | Loại sự kiện | Nội dung / số liệu liên quan | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |

B. HIỆN TƯỢNG BẤT THƯỜNG & BÀN GIAO CA

| Ca / Ngày | Hiện tượng bất thường (tiếng kêu lạ, chênh áp tăng nhanh, rung đường ống…) | Hướng xử lý | Ca trước ký bàn giao | Ca sau ký nhận |
| --- | --- | --- | --- | --- |

C. NGƯỠNG CẢNH BÁO & CÔNG THỨC THAM KHẢO

| Chỉ số | Ngưỡng cảnh báo | Hành động gợi ý |
| --- | --- | --- |
| ΔP phin lọc tinh 5 micron (P vào − P ra) | Vượt 0.7 – 1.0 bar | Thay lõi lọc 5 micron ngay |
| ΔP RO so với dữ liệu gốc | Tăng > 15% | Cảnh báo tắc nghẽn: kiểm tra tiền xử lý, chuẩn bị súc rửa CIP |
| Lưu lượng tinh khiết đã chuẩn hóa về 25°C | Giảm > 15% | Cảnh báo giảm hiệu suất: đối chiếu ΔP RO và TDS |
| TDS thành phẩm / độ khử muối | Tăng vượt ngưỡng an toàn | Nghi rách màng hoặc hỏng gioăng: kiểm tra vỏ màng |
| Clo dư trước màng RO | ≥ 0.05 ppm (yêu cầu < 0.05 ppm) | Kiểm tra khâu khử clo ở tiền xử lý trước khi chạy màng |

Công thức tham khảo:  Tỷ lệ thu hồi R = Q tinh ÷ (Q tinh + Q thải) × 100%   |   Q25 ≈ Q đo ÷ 1,03^(T − 25)   |   Độ khử muối = (1 − TDS tinh ÷ TDS cấp) × 100%