| HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KỸ THUẬT BỘ PHẬN CƠ ĐIỆN & VẬN HÀNH XỬ LÝ NƯỚC (M&E - QA/QC) | Mã tài liệu: NK-VH-RO/2026 Phiên bản: 02 (Khổ dọc A4) Ngày ban hành: 01/01/2026 |
| --- | --- |

SỔ NHẬT KÝ VẬN HÀNH & BẢO TRÌ
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC TINH KHIẾT (RO)

Tài liệu kỹ thuật theo dõi định lượng áp suất, lưu lượng, nhiệt độ và phòng ngừa tắc màng (Khổ A4 dọc)

PHẦN I: THÔNG TIN HỆ THỐNG VÀ ĐƠN VỊ QUẢN LÝ

| Tên đơn vị / Cơ sở sản xuất: | [Điền tên Công ty / Xưởng sản xuất nước tinh khiết] |
| --- | --- |
| Địa điểm lắp đặt trạm lọc: | [Phân xưởng sản xuất / Phòng máy xử lý nước RO] |
| Mã hiệu hệ thống / Model: | RO-SYSTEM-1500L / Model: 2026-V2 |
| Công suất thiết kế danh định: | 1.500 Lít/giờ (Tương đương 1.5 m³/h) |
| Nguồn nước cấp đầu vào: | [X] Nước thủy cục thành phố [ ] Nước ngầm (giếng khoan) |
| Cấu hình màng RO & Số lượng: | Cấu hình 1 cấp (Pass 1) / Màng 4040/8040 (Số lượng: 04 màng) |
| Tiêu chuẩn chất lượng áp dụng: | [X] QCVN 6-1:2010/BYT (Nước đóng chai) [ ] Dược điển Việt Nam V |

PHẦN II: QUY ĐỊNH KỸ THUẬT & ĐỊNH MỨC THÔNG SỐ VẬN HÀNH AN TOÀN

• Tần suất đo: Tối thiểu 02 lần/ca (lần 1 sau khi chạy ổn định 10 - 15 phút, lần 2 trước khi kết thúc ca). Không đo lúc vừa bật bơm.

| Thông số theo dõi | Mức vận hành chuẩn | Ngưỡng cảnh báo sự cố | Hành động kỹ thuật bắt buộc |
| --- | --- | --- | --- |
| Áp phin lọc tinh 5µm (Trước / Sau phin) | Vào: 2.0 - 3.0 bar Chênh áp ΔP ≤ 0.5 bar | ΔPphin > 0.8 - 1.0 bar (Áp sau phin tụt sâu) | Dừng máy, thay mới toàn bộ 05 lõi bông PP 5 micron ngay. |
| Áp suất màng RO (Bơm trục đứng) | 7.0 - 10.5 bar (nước ngọt) Chênh áp ΔPRO ≤ 1.0 bar | ΔPRO tăng > 15% (Áp vào vọt > 11 - 12 bar) | Màng lọc bị bám cặn bề mặt. Lập kế hoạch súc rửa màng RO (CIP). |
| Lưu lượng Tinh khiết (Qtinh) và Xả thải (Qthải) | Qtinh: 1.400 - 1.500 L/h Tỷ lệ thu hồi: 45 - 50% | Qtinh giảm > 15% (Dưới 1.250 L/h) | Kiểm tra nhiệt độ nước, độ tắc màng RO hoặc nguồn cấp thô. |
| Nhiệt độ nước cấp (T) | 20°C - 30°C (Chuẩn hóa tại 25°C) | T < 18°C (lưu lượng giảm) hoặc T > 38°C (giãn màng) | Hiệu chỉnh hệ số lưu lượng chuẩn hóa (nhiệt giảm 1°C giảm ~2.7% Q). |
| Chỉ số TDS / Điện dẫn (Nước thành phẩm) | TDS ≤ 5 - 10 ppm (Tỷ lệ khử muối ≥ 98%) | TDS > 15 - 20 ppm (Độ dẫn điện tăng nhanh) | Kiểm tra rách màng, hỏng gioăng O-ring hoặc bão hòa hạt Cation. |
| Hàm lượng Clo dư (Trước màng RO) | Bắt buộc = 0.00 ppm (Ngưỡng an toàn < 0.05) | Clo dư ≥ 0.05 ppm (Có màu thuốc thử DPD) | DỪNG BƠM RO KHẨN CẤP! Thay vật liệu than hoạt tính gáo dừa ngay. |

• Chẩn đoán vị trí cặn: Tắc dàn đầu (Stage 1 do cặn bùn, vi sinh) → rửa ngược thô, CIP kiềm ấm (pH 11, 35°C). Tắc dàn cuối (Stage 2 do cặn vôi CaCO3, Silic SiO2) → kiểm tra bồn muối Cation, CIP axit citric (pH 2 - 3).

PHẦN III: PHIẾU THEO DÕI THÔNG SỐ VẬN HÀNH THEO CA (CHI TIẾT TRONG NGÀY)

Mẫu phiếu in khổ A4 dọc kẹp bảng tại tủ điện: Ghi chép 4 mốc thời gian trong ngày (Công suất thiết kế: 1.500 L/h).

| Ngày theo dõi: ..... / ..... / 2026 | Kỹ thuật Ca 1: ..................................... | Kỹ thuật Ca 2: ..................................... |
| --- | --- | --- |

| Thông số kỹ thuật / Vị trí đo | ĐVT | Định mức chuẩn | Ca 1 (08:00) | Ca 1 (14:00) | Ca 2 (18:00) | Ca 2 (22:00) | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nhiệt độ nguồn nước cấp (T) | °C | 20 - 30 °C | 26 | 28 | 27 | 25 | Đạt |
| 2. Áp suất trước phin lọc tinh 5µm | bar | 2.0 - 3.0 bar | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | Ổn định |
| 3. Áp suất sau phin lọc tinh 5µm | bar | > 1.5 bar | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | Ổn định |
| 4. Chênh lệch áp phin tinh (ΔPphin) | bar | ≤ 0.5 bar | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | Tốt |
| 5. Áp suất đầu vào màng RO (Bơm cao) | bar | 7.0 - 10.5 bar | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | Đạt chuẩn |
| 6. Áp suất dòng xả thải màng RO | bar | 7.0 - 9.5 bar | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | Đạt chuẩn |
| 7. Chênh áp màng RO (ΔPRO = Vào - Thải) | bar | ≤ 1.0 bar | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | Bình thường |
| 8. Lưu lượng nước tinh khiết (Qtinh) | L/h | 1.400 - 1.500 | 1.500 | 1.520 | 1.490 | 1.470 | Đạt 100% |
| 9. Lưu lượng nước xả thải (Qthải) | L/h | 1.400 - 1.600 | 1.500 | 1.480 | 1.510 | 1.520 | Đạt chuẩn |
| 10. Tỷ lệ thu hồi nước (% Permeate) | % | 45% - 50% | 50.0% | 50.7% | 49.7% | 49.2% | Chuẩn |
| 11. Chỉ số TDS nước cấp đầu vào | ppm | Theo nguồn | 280 | 285 | 282 | 278 | Nước máy |
| 12. Chỉ số TDS nước tinh khiết RO | ppm | ≤ 10 ppm | 5 | 5 | 6 | 6 | Đạt QCVN |
| 13. Tỷ lệ loại bỏ muối (Salt Rejection) | % | ≥ 98.0% | 98.2% | 98.2% | 97.9% | 97.8% | Rất tốt |
| 14. Nồng độ Clo dư trước màng RO | ppm | = 0.00 ppm | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | An toàn |
| 15. Trạng thái đèn tiệt trùng UV | Trạng thái | Sáng liên tục | Sáng tốt | Sáng tốt | Sáng tốt | Sáng tốt | Bình thường |
| 16. Trạng thái máy tạo khí Ozone | Trạng thái | Có mùi O3 nhẹ | Hoạt động | Hoạt động | Hoạt động | Hoạt động | Bình thường |
| 17. Mức muối hoàn nguyên bồn Cation | % thể tích | ≥ 50% bồn | 80% | 80% | 75% | 75% | Đầy đủ |
| 18. Tiếng ồn, độ rung bơm trục đứng | Cảm quan | Chạy êm, không rít | Êm ái | Êm ái | Êm ái | Êm ái | Bình thường |

| Người trực Ca 1: Nguyễn Văn A (Ký) Kết luận: Máy chạy êm, thông số ổn định. | Người trực Ca 2: Trần Văn B (Ký) Kết luận: Bồn đầy nước, rửa màng tự động. | Trưởng Ban Kỹ Thuật (Duyệt): Đạt yêu cầu nghiệm thu ca trực. |
| --- | --- | --- |

PHẦN IV: BẢNG NHẬT KÝ CHẠY MÁY TỔNG HỢP HÀNG NGÀY (MONTHLY RUNNING LOG)

Bảng tổng hợp cô đọng 10 thông số cốt lõi, thiết kế vừa vặn 100% khổ A4 dọc để lưu hồ sơ tháng.

| Ngày / Ca (Giờ đo) | Nhiệt (°C) | Áp phin Vào/Ra | Áp màng Vào/Thải | ΔP RO (bar) | Q tinh (L/h) | Q thải (L/h) | TDS (ppm) | Clo dư (ppm) | Tình trạng thiết bị & Ký tên xác nhận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mốc chuẩn | 20-30 | 2.0-3.0 | 7.0-10.5 | ≤ 1.0 | ~1.500 | ~1.500 | ≤ 10 | 0.00 | Đèn UV, Ozone, Muối |
| 14/10 - Ca 1 | 26 | 2.6 / 2.3 | 9.0 / 8.2 | 0.8 | 1.500 | 1.500 | 5 | 0.00 | UV/O3 tốt, muối đầy. A (Ký) |
| 14/10 - Ca 2 | 27 | 2.5 / 2.1 | 9.2 / 8.3 | 0.9 | 1.490 | 1.510 | 6 | 0.00 | Máy chạy êm, áp chuẩn. B (Ký) |
| 15/10 - Ca 1 | 25 | 2.6 / 2.2 | 9.1 / 8.2 | 0.9 | 1.510 | 1.490 | 5 | 0.00 | Thông số ổn định. A (Ký) |
| 15/10 - Ca 2 | 26 | 2.5 / 2.0 | 9.2 / 8.3 | 0.9 | 1.480 | 1.520 | 6 | 0.00 | Bồn đầy 100%. B (Ký) |

PHẦN V: BẢNG THEO DÕI BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ & HOÀN NGUYÊN VẬT TƯ

Ghi chép sục rửa ngược (Backwash) lọc thô, hoàn nguyên muối Cation, thay lõi lọc tinh 5µm, CIP màng RO và thay đèn UV.

| Ngày làm | Hạng mục bảo dưỡng | Vật tư & Hóa chất | Trước bảo trì | Sau bảo trì / Nghiệm thu | Xác nhận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/10/2026 | Rửa ngược Lọc Thô & Hoàn nguyên Cation | Muối viên tinh khiết NaCl Ấn Độ: 25 kg (Pha dung dịch 10%) | Độ cứng sau làm mềm: 15 mg/L; Áp thô tăng | Độ cứng sau hoàn nguyên = 0 mg/L; Áp chuẩn 2.2 bar | Nguyễn Văn A (Đạt) |
| 01/10/2026 | Thay dàn lõi bông phin lọc tinh 5 micron | 05 lõi bông nén PP 5µm x 20 inch (Chính hãng) | ΔPphin = 0.95 bar; Lõi lọc bám bùn nâu sẫm | ΔPphin = 0.25 bar; Nước qua phin trong suốt | Trần Văn B (Đạt) |
| 15/09/2026 | Súc rửa màng RO hóa chất (CIP tuần hoàn) | Dung dịch kiềm ấm (pH 11) + Axit Citric 2% chuyên dụng | Áp vọt 11.2 bar; Qtinh giảm 16% (còn 1.260 L/h) | Áp giảm về 9.0 bar; Qtinh phục hồi 1.490 L/h (99%) | Đội Kỹ thuật (Đạt) |

PHẦN VI: NHẬT KÝ SỰ CỐ BẤT THƯỜNG & HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC (CORRECTIVE ACTION)

| Thời gian | Hiện tượng / Triệu chứng | Nguyên nhân xác định | Biện pháp khắc phục & Kết quả | Người duyệt / QA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05/10/2026 15:30 | Bơm cao áp rung mạnh, tiếng kêu rít to; áp màng dao động từ 6 đến 11 bar liên tục. | Phin lọc tinh 5µm bị nghẹt bùn do nguồn nước có sự cố, khiến bơm bị thiếu nước đầu vào. | 1. Nhấn nút dừng khẩn cấp RO. 2. Thay 05 lõi bông tinh 5 micron mới. 3. Xả e khí tại đầu bơm trục đứng. → Kết quả: Bơm êm, áp ổn định 9.1 bar. | Trưởng Ban Kỹ Thuật (Đã nghiệm thu) |

PHẦN VII: XÁC NHẬN BÀN GIAO CA VÀ PHÊ DUYỆT ĐỊNH KỲ

| KỸ THUẬT VIÊN VẬN HÀNH (Bàn giao ca đầy đủ, trung thực) | KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG (QA/QC) (Kiểm tra vi sinh, hóa lý định kỳ) | TRƯỞNG BAN KỸ THUẬT / QUẢN LÝ (Phê duyệt tình trạng thiết bị) |
| --- | --- | --- |
| (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) |
| Ngày ký: ..... / ..... / 2026 | Ngày ký: ..... / ..... / 2026 | Ngày ký: ..... / ..... / 2026 |